## Configurador - HES
CONFIGURADOR DE SISTEMAS ALTA EFICIENCIA SOLAR
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Q= Flujo requerido (m3/día) | 250
Horas solares pico (h) | 7
roh | 1000
Q= Flujo por hora (m3/h) | 35.7143
H= Carga dinámica total (m) | 150
g | 9.81 | m/s2
FACTORES DE POTENCIA HIDRÁULICA ELÉCTRICA
P HYD - Potencia Hidráulica (kW) | 14.5982
eta HYD - Eficiencia Hidráulica | 75%
P2 - Potencia requerida del motor (kW) | 19.4643
eta MOT - Eficiencia del motor | 93%
eta ELEC - Eficiencia eléctrica del variador | 97%
eta LEAD - Eficiencia del cable sumergible | 97%
P1 - Potencia requerida del sistema (kW) | 22.244
Power Saving
Correct. | 1.4
PSOLAR MIN - Potencia requerida por paneles solares (kW) | 31.1415
ARREGLO DE PANELES SOLARES
Motor Volt | 400 | 800
Panel VOC - Voltaje de circuito abierto del panel solar a utilizar | 33
Potencia en watts del panel solar a utilizar | 330
Paneles por serie | 24
Potencia en watts por cada serie | 7920
Configuración de series en paralelo | 4
Total de paneles | 96
PSOLAR - Potencia total en watts | 31680
Panel Cost | #REF!